## 使い方
避難限界時間判定ソフト 使用マニュアル
● | 基本事項
| 1 |  | 全ての居室をそれぞれ火災発生室（各1室）として、全てのケースについて判定してください。 ※ 一つでもスプリンクラー設備が必要となった場合は、全体にスプリンクラー設備の設置が必要となりますので、以降のケースについて判定をする必要はありません。
| 2 |  | 基準時間（平成26年消防庁告示第4号（以下「避難告示」といいます。）第3関係）
|  | ア |  | 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽等の目的で継続的に使用される部屋をいい、事務室、会議室、調理室、食堂、診察室、リハビリ室、作業室、汚物処理室、洗濯室、浴室（継続して使用するものが該当し、一時的に使用するものや住宅部分及び個室に設けるものは除かれます。）、宿直室、カラオケ室、遊戯室、談話室、相談室、個室等が該当しますが、玄関、廊下、階段室、エレベーター室、パイプシャフト、ダムウエーター、便所、洗面所、脱衣室、湯沸し室、車庫、更衣室等は含まれません。
|  | イ |  | 居室の容積の算定にあたっては、天井の高さ別にそれぞれの面積（４か所まで対応しています。）により算定したものを合算します。
|  | ウ |  | 傾斜天井にあっては、その部分の平均高さにより算定してください。
| 3 |  | 介助者の駆けつけ時間（避難告示第2第2号（1）関係）
|  | ア |  | 介助者は、１人で全ての入居者を避難させることとして算定します。
|  | イ |  | 近隣協力者を介助者とすることはできません。
|  | ウ |  | 一人目の入居者に対する駆けつけ時間の算定は、事務室、宿直室又は当直室等のもっぱら当該介護職員が使用する居室のうち、最も滞在時間が長い居室の最遠部分を起点として介助者の居室の出入口等から最遠の場所までの最短距離としてください。
|  | エ |  | 二人目以降の駆けつけ時間の算定は、屋外又は避難上安全な避難場所を起点とした最短距離としてください。
|  | オ |  | 火災発生時、2分以内に駆けつけることができる（消防機関へ通報する火災報知設備により自動で火災の発生を知らせる措置を講じた場合に限ります。）施設関係者は、介助者とすることができます。その場合の駆けつけ時間の算定の起点は、施設関係者自宅等の就寝場所の最遠を起点としてください。
|  | カ |  | 火災室を経由して駆けつけることはできません。
|  | キ |  | 介助者は、通常の出入口のほか踏み面からの高さが1.2m以下の鍵を用いずに開けることができる開口部を経由した最短距離で算定できます。
| 4 |  | 介護用具（避難告示第2第2号（2）関係）
|  | ア |  | 車いす、その他の避難の際にベッド等から移乗を要する用具をいいます。
|  | イ |  | 新築等で、介護用具を必要とする人数が確定していない場合は、すべての入居者に対して介護用具が必要として算定してください。
| 5 |  | 入居者の避難時間（避難告示第2第2号（3）関係）
|  | ア |  | 全ての入居者の避難には、介助者１名の付き添いが必要なものとして算定してください。
|  | イ |  | 他の居室を経由して避難することはできません。
|  | ウ |  | 入居者の移動距離は、出入口等から最遠の場所を起点として屋外又は避難上安全な次の場所までの最短距離としてください。
|  | エ |  | 避難上安全な場所とは渡り廊下の基準により消防用設備等について別棟の取り扱いとなる一方の建物の当該渡り廊下接続部分以降が該当します。
| 6 |  | その他
|  | ア |  | 入力できるところは、緑色のセルだけです。
|  | イ |  | 単位等は自動で付きますので入力しないでください。（数字以外を入力すると正しく計算されません。）
|  | ウ |  | 入居者は、１５人まで対応できます。
|  | エ |  | 歩行距離は物理上の最短距離ではなく、壁や歩行の障害となる物品を避けて、実際に人が歩く動線により測定した距離であり、幅員が3m以下の廊下や階段・傾斜路の動線は、その中央を通行する動線によって測定した距離としてください。
|  | オ |  | 想定出火室毎に算定し、その都度「判定表」・「所要避難算定表」を印刷してください。
|  | カ |  | 印刷した「判定表」・「所要避難算定表」に判定に使用した平面図、矩形図、その他必要な資料を添付してください。
|  | キ |  | 入力したデータは、一部又はその全てを一括消去することができます。
● | STEP１
「判定表」に出火室名、居室の面積、天井高さ及び延べ面積を入力します。
● | STEP２ |  |  |  | ＜入居者が３人の例です。＞
「所要避難時間算定表」に入居者別にそれぞれの距離及び介護用具の要非（必要な場合は「○」）を付けてください。
● | STEP３
「判定表」に戻り、「要介助用具入居者」の数が「１人」又は「０人」の場合は、その下の該当セルのいずれかに「○」を付けてください。
● | STEP４
「判定表」に入居者の数が集計されていますので確認してください。
● | STEP５
以上の入力で、避難所要時間が避難基準時間以上で＜スプリンクラー設備要設置＞、下回ると＜スプリンクラー設備不要＞と判定結果が表示されます。
● | STEP６
「印刷」ボタンで印刷ができますので、想定出火室毎に印刷してください。又、「駆けつけ・避難時間データクリア」で介助者等の移動距離データのみが消去され、「全データクリア」ボタンで全ての入力データが消去されます。
消防法施行規則第１２条の２第２項第２号関係
新潟市消防局設備保安課
使用前に必ずお読みください。
渡り廊下の基準により消防用設備等について別棟の取り扱いとなる建物

## 判定表
想定出火室
◇ 判 定 表
○ | 基準避難時間 | 3
| （第3） |  |  |  | １ 壁天井・室内仕上げが難燃材料以上
[5 empty] | ２ 床面から天井までの高さ |  |  |  | ×居室の面積 |  | 0 | ≧200立方m | 〈NG〉
|  |  |  | 0 | ○
○ | 避難開始時間 | 0 |  |  | 延べ面積
（第1号）
○ | 介助用具時間 （2） | 0 |  |  | 要介助用具 入居者 |  | 0 |  |  | 判 定 | 〈ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備不要〉
○ | 全員避難時間 (1)+(3) | 0 |  |  | ※ 要介護用具入居者が1人以下の場合は、次の1人又は0人の枠に「○」を入力してください。
○ | 避難所要時間 (第2号) | 0
|  | 3 |  |  | 要介助用具 入居者が1人 |  |  |  | 入居者 | 0
0
要介助用具 入居者が0人
0
想定出火室 |  | 0
◇ 所要避難時間算定表 | [6 empty] | 0
| 介助者駆けつけ時間 |  |  |  |  | 入居者避難時間 |  |  | 所要避難時間
| 階段移動距離 |  | 階段以外の 移動距離 |  | 介助時間 （1） | 要介助用具 | 入居者 移動距離 | 屋外避難時間 （3）
| 上り | 下り
入居者 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 4 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 6 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 7 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 9 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 10 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 11 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 12 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 13 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
入居者 15 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 | 全員避難時間 |  | 0
○
Note on E5: 適合している場合に「○」を付けます。
Note on K6: 居室（建基法の居室）の合計面積を天井高さ毎に入力してください。
Note on I6: 居室の天井高さをそれぞれ記入してください。
Note on E6: N5が<OK>の場合に「○」を付けてください。